CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA EN EL ALUMBRADO

Para corrección del factor de potencia en circuitos con balastos para lámparas fluorescentes, vapor de mercurio, mercurio halogenado y vapor de sodio de alta y baja presión.
Cuando se utilizan lámparas fluorescentes tubulares u otra lámpara a descarga se exige que el balasto y el ignitor (si corresponde) tengan una duración de funcionamiento continuo de 10 años. El capacitor debe tener la misma duración. 
Para lograr esta exigencia se ha establecido la Norma IRAM 2170-1-2(1994) cuyo antecedente internacional es la IEC 61048/49 (1991).

Con la aparición de esta Norma queda claro el campo de aplicación de los capacitores: los utilizados para motores de corriente alterna (Norma IRAM 2140-1987), cuya duración indicada en el marcado del envase es de 1.000, 3.000 ó 10.000 horas y los de alumbrado, cuya duración debe ser mayor a 86.000 horas bajo la tensión de red y sus fluctuaciones, mientras se mantenga encendida la lámpara.

Si se utiliza el mejor capacitor para el arranque de motores de corriente alterna en circuitos con balastos, a los dos años habrá cesado su función de corregir el factor de potencia. 
Se puede comprobar midiendo el factor de potencia en instalaciones que tengan de dos a tres años de existencia. Esto significa que para conservar la corrección del factor de potencia a lo largo de la duración del balasto hace falta reponer más de seis capacitores en el circuito.

Por esta razón es necesario elegir el capacitor adecuado y referirse a la Norma IRAM correspondiente de acuerdo a su utilización.

Los capacitores para alumbrado le garantizan la corrección del factor de potencia por 10años.
[image: image1.png]VALORES DE CAPACITANCIA PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA CON LAMPARAS A DESCARGA

W oo | o | v o | [P | oss | ok | v e || 2% | oo | om | v |ro
W WF uF W WF WF W uF uF
FLUORESCENTE COMPACTA 220V -50Hz VAPOR DE MERCURIO 220V -50Hz MERCURIO HALOG. PHLLIPS 220V - 50Hz.
1x5 2 25 250 2 50 6 6 250 5 70 10 125 | 250 6
1x7 2 25 250 2 80 6 6 250 5 150 20 20 250 6
1x11 2 2 250 2 250 16 20 250 5 375 28 28 250 6
1x13 2 2 250 2 400 28 28 250 5 1000 2x33 | 2x33 250 6
2x5 2 2 250 2 700 33 45 250 5 2000 3x45 | 3x45 | 250 6
2x7 2 2 250 2 1000 45 50 250 5 'SODIO ALTA PRESION 220V - 50Hz.
2x9 2 2 250 2 MERCURIO HALOG. OSRAMHQI - 220V - 50Hz 50 8 10 250 6
FLUORESCENTE TUBULAR 220V -50Hz 70 10 125 250 6 70 10 125 250 6
15 4 4 250 2 150 20 20 250 6 100 125 125 | 250 6
18/20 4 4 250 2 250 33 33 250 6 150 20 20 250 6
2x18 8 8 250 2 360 33 33 250 6 250 33 33 250 6
30 4 4 250 2 400 45 45 250 6 400 45 50 250 6
36/40 4 4 250 2 1000 2x45 | 2x45 | 250 6 600 2x33 | 2x33 250 6
2x36 8 8 250 8 MERCURIO HALOG. OSRAMHQI 380V - 50Hz 1000 2x45 | 2x50 250 6
58/65 6 6 250 2 2000N | 2x18 | 2x20 440 'SODIO BAJA PRESION 220V - 50Hz
FLUORESCENTE TUBULAR 220V-50Hz 2000D | 2x27 | 2x27 440 35/55 20 20 250 7
40 4 4 250 4 3500D | 3x27 | 3x30 | 440 90 33 33 250 7
105 14 16 250 4 'MERC. HALOG. PHILIPS HPIT 380V - 50Hz 135 45 45 250 7
2000 2x18 | 2x20 440 6 180 45 45 250 7





Tabla Corrección factor de potencia
[image: image2.png]UNEARR B A

Unen (7 ‘





Conexionado para corrección factor de potencia
